## Eivissa
Superacions enregistrades 2022
MAN 1 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE | Funcions de calibració | [10 empty] | Comentaris
CO | 0 | 0 | 0
NOx | 0 | 0 | 0 | Grup | Contaminant | Pendent | Offset | Informe | Aplicació
|  |  |  | MAN 1 | CO | 1.01 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
[5 empty] | CO | 0.99 | 0 | 2019-09-27 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.88 | 9.55 | 2019-02-18 | 2019-04-04
MAN 2 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 1.03 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
CO | 0 | 0 | 0 | MAN 2 | CO | 1 | 6.39 | 2022-05-26 | 2022-06-27
NOx | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.15 | -109.62 | 2019-10-02 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.93 | -6.17 | 2019-02-19 | 2019-04-04
[5 empty] | NOx | 1.01 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
|  |  |  | MAN 3 | CO | 1 | 0 | 2022-05-30 | 2022-06-27
MAN 3 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | CO | 0.86 | 0 | 2019-09-27 | 2020-02-06
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.9 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-04
NOx | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.99 | 0 | 2022-05-30 | 2022-06-27
|  |  |  | MAN 4 | CO | 1.02 | 0 | 2022-05-31 | 2022-06-27
[5 empty] | CO | 0.97 | -7.98 | 2019-10-02 | 2020-02-06
MAN 4 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.89 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-04
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 1.04 | 0 | 2022-05-31 | 2022-06-27
NOx | 0 | 0 | 0 | TG5 | CO | 0.99 | -1.59 | 2022-12-01 | 2023-01-19
[5 empty] | CO | 0.71 | -4.67 | 2020-01-30 | 2020-05-13
[5 empty] | NOx | 1.02 | -2.03 | 2022-12-01 | 2023-01-19
[5 empty] | NOx | 0.78 | 0 | 2020-01-30 | 2020-05-13
TG5 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE | TG6A | CO | 1 | 0 | - | 2020-08-11
CO | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.48 | -9.45 | 2021-01-27 | 2021-04-26
NOx | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.88 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-26
[5 empty] | NOx | 1.06 | -5.54 | 2019-11-28 | 2020-02-06
|  |  |  | TG6B | CO | 0.97 | 0 | 2021-04-26 | 2021-06-14
[5 empty] | CO | 0.99 | 13.53 | 2022-10-21 | 2022-12-14
TG6 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 1.44 | -0.65 | 2021-04-26 | 2021-06-14
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 1.04 | 0 | 2022-10-21 | 2022-12-14
NOx | 0 | 0 | 0 | TG7A | CO | 0.95 | 11.2 | 2021-12-13 | 2022-01-21
[5 empty] | CO | 0.95 | 11.2 | 2019-12-04 | 2020-02-06
TG7 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.92 | 2.21 | 2020-12-07 | 2021-02-04
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.78 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-21
NOx | 0 | 0 | 0 | TG7B | CO | 0.94 | 9.05 | 2021-12-16 | 2022-02-02
[5 empty] | CO | 0.8 | -8.59 | 2019-12-13 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.84 | 21.77 | 2021-12-16 | 2022-02-02
BW8 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.83 | 18.27 | 2019-12-13 | 2020-02-06
CO | 0 | 0 | 0 | BW8 | CO | 1.31 | -29.82 | 2018-10-23 | 2019-03-14
NOx | 0 | 0 | 0 |  | CO | 0.97 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
SO2 | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.86 | 0 | 2018-10-23 | 2019-03-14
PST | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.88 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
[5 empty] | SO2 | 0.72 | 0 | 2018-10-23 | 2019-03-14
BW9 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | SO2 | 0.97 | -3.25 | 2022-10-31 | 2022-12-14
CO | 0 | 0 | 0 |  | PST | 13.09 | 18.82 | 2018-10-23 | 2018-05-17
NOx | 0 | 0 | 0 |  | PST | 88.31 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
SO2 | 0 | 0 | 0 | BW9 | CO | 1.01 | 0 | 2022-11-29 | 2022-12-14
PST | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.06 | -2.42 | 2019-09-12 | 2019-10-17
[5 empty] | NOx | 0.79 | 0 | 2022-11-29 | 2022-12-14
[5 empty] | NOx | 0.7 | 0 | 2019-09-12 | 2019-10-17
TG5 | Hores anuals funcionament gasoil< 500 |  |  |  | SO2 | 1.03 | -20.5 | 2022-11-29 | 2022-12-14
SO2 | Exent de mesura en continu |  |  |  | SO2 | 1 | 0 | 2019-06-10 | 2019-05-09
PST | Exent de mesura en continu |  |  |  | PST | 170.48 | 13.21 | 2018-09-30 | 2019-06-04
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  |  | PST | 1030.14 | -0.61 | 2022-11-29 | 2022-12-14
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70%
TG6 | Hores anuals funcionament gasoil< 500
SO2 | Exent de mesura en continu
PST | Exent de mesura en continu
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70%
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | Hores de funcionament 2022
TG7 | Hores anuals funcionament gasoil< 500 |  |  |  | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2022
SO2 | Exent de mesura en continu |  |  | MAN 1 | 285.4333 | 162.8667 | 186.0833 | 298.55 | 372.4333 | 357.3167 | 474.8333 | 643.0833 | 341.4333 | 202.6167 | 40.5333 | 3.0167 | 3368.2
PST | Exent de mesura en continu |  |  | MAN 2 | 141.5167 | 146.5667 | 137.5 | 216.4333 | 418.3167 | 495.5833 | 352.1833 | 647.95 | 432.0833 | 258.6833 | 174.9833 | 40.15 | 3461.95
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | MAN 3 | 212.15 | 206.2167 | 354.3 | 483.3667 | 569.7333 | 620.6 | 584.5333 | 644.4833 | 580.0833 | 502.25 | 330 | 146.3 | 5234.0167
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | MAN 4 | 271.75 | 334.0167 | 199.2833 | 381.3333 | 482.4667 | 511.6333 | 596.55 | 680.9167 | 529.8833 | 327.2333 | 244.8667 | 44.05 | 4603.9833
|  |  |  | TG1 | 3.6333 | 1.55 | 3.2167 | 4.15 | 3.1833 | 3.5833 | 5.9 | 0 | 1.6667 | 5.1333 | 4.9667 | 4.8 | 41.7833
|  |  |  | TG2 | 3.3333 | 3.2 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 24.1667 | 38.6667
|  |  |  | TG3 | 1.6333 | 3.1333 | 3.2833 | 3.45 | 3.1667 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7333 | 7.7167 | 12.25 | 1.5333 | 39.6
|  |  |  | TG4 | 4.0833 | 3.25 | 1.55 | 2.4 | 3.15 | 3.2 | 0 | 0.083333 | 3.15 | 3.3667 | 5.3333 | 8.2 | 37.7667
|  |  |  | TG5 | 31.45 | 70.0167 | 83.2167 | 101.2833 | 152.4833 | 168.5833 | 311.9 | 401.15 | 241.7667 | 56.4167 | 107.0833 | 2.2 | 1727.55
|  |  |  | TG6 | 98.4083 | 21.8833 | 22.6917 | 187.25 | 165.0333 | 158.6833 | 200.925 | 252.95 | 98.9417 | 119.3833 | 3.5583 | 7.875 | 1337.5833
|  |  |  | TG7 | 63.0083 | 82.5167 | 59.1833 | 46.7333 | 103.8 | 100.1583 | 151.8417 | 153.5417 | 136.15 | 75.1083 | 2.3583 | 29.0167 | 1003.4167
|  |  |  | BW8 | 0 | 11.9167 | 19.8833 | 14.45 | 0 | 149.6333 | 649.8833 | 626.5667 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 1543.7667
|  |  |  | BW9 | 0 | 16.6 | 12.7 | 38.2 | 0 | 167.5167 | 681.4167 | 202.0333 | 448.35 | 65.25 | 0 | 0 | 1632.0667
Hores de funcionament Formentera 2022
[5 empty] | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2022
|  |  |  | TG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 345.5333 | 151 | 7.4333 | 102.3667 | 19.5167 | 0 | 89.8667 | 765.4667
|  |  |  | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2167 | 734.9833 | 587.2167 | 185.1167 | 0 | 0 | 1968.5333
Note on L27: Clara OLIVER: Se aplica recta y=x según acordado por tratarse de un nuevo analizador, hasta NGC2
Note on L56: Oliver Duran, Clara (EXTERNO ECA): Se realiza unicamente ensayo funcional por problemas con la diluidora de la OCA. Se acuerda con SCCA no arrancar el grupo para nuevas pruebas. Se mantiene y=x desde el cambio de analizador para el desdoblamiento BW8/BW9