## Eivissa
Superacions enregistrades 2023
MAN 1 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE | Funcions de calibració | [10 empty] | Comentaris
CO | 0 | 0 | 0
NOx | 0 | 0 | 0 | Grup | Contaminant | Pendent | Offset | Informe | Aplicació
|  |  |  | MAN 1 | CO | 1.01 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
[5 empty] | CO | 0.99 | 0 | 2019-09-27 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.88 | 9.55 | 2019-02-18 | 2019-04-04
MAN 2 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 1.03 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
CO | 0 | 0 | 0 | MAN 2 | CO | 1 | 6.39 | 2022-05-26 | 2022-06-27
NOx | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.15 | -109.62 | 2019-10-02 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.93 | -6.17 | 2019-02-19 | 2019-04-04
[5 empty] | NOx | 1.01 | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-27
|  |  |  | MAN 3 | CO | 1 | 0 | 2022-05-30 | 2022-06-27
MAN 3 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | CO | 0.86 | 0 | 2019-09-27 | 2020-02-06
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.9 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-04
NOx | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.99 | 0 | 2022-05-30 | 2022-06-27
|  |  |  | MAN 4 | CO | 1.02 | 0 | 2022-05-31 | 2022-06-27
[5 empty] | CO | 0.97 | -7.98 | 2019-10-02 | 2020-02-06
MAN 4 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.89 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-04
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 1.04 | 0 | 2022-05-31 | 2022-06-27
NOx | 0 | 0 | 0 | TG5 | CO | 0.99 | -1.59 | 2022-12-01 | 2023-01-19
[5 empty] | CO | 0.71 | -4.67 | 2020-01-30 | 2020-05-13
[5 empty] | NOx | 1.02 | -2.03 | 2022-12-01 | 2023-01-19
[5 empty] | NOx | 0.78 | 0 | 2020-01-30 | 2020-05-13
TG5 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE | TG6A | CO | 1 | 0 | - | 2020-08-11
CO | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.48 | -9.45 | 2021-01-27 | 2021-04-26
NOx | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.88 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-26
[5 empty] | NOx | 1.06 | -5.54 | 2019-11-28 | 2020-02-06
|  |  |  | TG6B | CO | 0.97 | 0 | 2021-04-26 | 2021-06-14
[5 empty] | CO | 0.99 | 13.53 | 2022-10-21 | 2022-12-14
TG6 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 1.44 | -0.65 | 2021-04-26 | 2021-06-14
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 1.04 | 0 | 2022-10-21 | 2022-12-14
NOx | 0 | 0 | 0 | TG7A | CO | 0.95 | 11.2 | 2021-12-13 | 2022-01-21
[5 empty] | CO | 1.01 | 2.51 | 2023-02-01 | 2023-03-27
TG7 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.74 | 0 | 2023-02-01 | 2023-03-27
CO | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.78 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-21
NOx | 0 | 0 | 0 | TG7B | CO | 0.94 | 9.05 | 2021-12-16 | 2022-02-02
[5 empty] | CO | 0.8 | -8.59 | 2019-12-13 | 2020-02-06
[5 empty] | NOx | 0.84 | 21.77 | 2021-12-16 | 2022-02-02
BW8 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | NOx | 0.83 | 18.27 | 2019-12-13 | 2020-02-06
CO | 0 | 0 | 0 | BW8 | CO | 1.31 | -29.82 | 2018-10-23 | 2019-03-14
NOx | 0 | 0 | 0 |  | CO | 0.97 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
SO2 | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.86 | 0 | 2018-10-23 | 2019-03-14
PST | 0 | 0 | 0 |  | NOx | 0.88 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
[5 empty] | SO2 | 0.72 | 0 | 2018-10-23 | 2019-03-14
BW9 | horàries > 200% VLE | diàries > 110% VLE | mensuals > VLE |  | SO2 | 0.97 | -3.25 | 2022-10-31 | 2022-12-14
CO | 0 | 0 | 0 |  | PST | 13.09 | 18.82 | 2018-10-23 | 2018-05-17
NOx | 0 | 0 | 0 |  | PST | 88.31 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-14
SO2 | 0 | 0 | 0 | BW9 | CO | 1.01 | 0 | 2022-11-29 | 2022-12-14
PST | 0 | 0 | 0 |  | CO | 1.06 | -2.42 | 2019-09-12 | 2019-10-17
[5 empty] | NOx | 0.79 | 0 | 2022-11-29 | 2022-12-14
[5 empty] | NOx | 0.7 | 0 | 2019-09-12 | 2019-10-17
TG5 | Hores anuals funcionament gasoil< 500 |  |  |  | SO2 | 1.03 | -20.5 | 2022-11-29 | 2022-12-14
SO2 | Exent de mesura en continu |  |  |  | SO2 | 1 | 0 | 2019-06-10 | 2019-05-09
PST | Exent de mesura en continu |  |  |  | PST | 170.48 | 13.21 | 2018-09-30 | 2019-06-04
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  |  | PST | 1030.14 | -0.61 | 2022-11-29 | 2022-12-14
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70%
TG6 | Hores anuals funcionament gasoil< 500
SO2 | Exent de mesura en continu
PST | Exent de mesura en continu
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70%
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | Hores de funcionament 2023
TG7 | Hores anuals funcionament gasoil< 500 |  |  |  | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2023
SO2 | Exent de mesura en continu |  |  | MAN 1 | 88.5 | 232.5333 | 89.5167 | 138.7333 | 360.7167 | 521.4667 | 701.25 | 742.6167 | 584.2167 | 447.7333 | 157.0139 | 183.7792 | 4248.0764
PST | Exent de mesura en continu |  |  | MAN 2 | 155.95 | 438.1167 | 130.65 | 211.5333 | 424.3167 | 568.5167 | 671.55 | 653.2 | 678.9 | 42.6333 | 250.65 | 132.8319 | 4358.8486
CO | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | MAN 3 | 42.6833 | 7.8667 | 24.4667 | 140 | 122.25 | 239.7833 | 720.1667 | 677.45 | 435.0167 | 346.3833 | 38.5569 | 18.6611 | 2813.2847
NOX | No aplicació de VLE con funcionament gas natural a cargas <70% |  |  | MAN 4 | 151.65 | 547.7167 | 341.5 | 131.4 | 161.0833 | 280.9833 | 611.5167 | 730.5833 | 544.3833 | 458.6333 | 82.6 | 34.0986 | 4076.1486
|  |  |  | TG1 | 4.95 | 3.2833 | 3.55 | 1.5333 | 6.6833 | 3.8 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 19.3333 | 0 | 52.95
|  |  |  | TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21.9167 | 6.7167 | 3.7625 | 0 | 37.5958
|  |  |  | TG3 | 3.75 | 2.4167 | 3.0167 | 0 | 8.6833 | 3.8333 | 1.5833 | 3.9 | 8.4667 | 29.55 | 0 | 2.5653 | 67.7653
|  |  |  | TG4 | 1.6 | 0.3 | 7.5333 | 24.7333 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 36.1236
|  |  |  | TG5 | 264.2833 | 23.8333 | 77.4 | 61.35 | 5.7833 | 161.5 | 452.0167 | 422.65 | 239 | 175.9833 | 19.3181 | 0 | 1903.1181
|  |  |  | TG6 | 9.8167 | 24.8333 | 28.8167 | 49.0083 | 16.4167 | 117.3583 | 240.6083 | 141.75 | 63.1917 | 94.775 | 30.8944 | 3.5194 | 820.9889
|  |  |  | TG7 | 29.1083 | 148.9667 | 22.4083 | 144.5583 | 91.3083 | 243.525 | 398.5 | 266.5917 | 140.375 | 147.3667 | 20.4514 | 28.9451 | 1682.1049
|  |  |  | BW8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 149.7667 | 8.0167 | 34.6833 | 12.5236 | 0 | 206.7569
|  |  |  | BW9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 2.3167 | 166.6167 | 35.7667 | 16.9333 | 0 | 0 | 223.2
Hores de funcionament Formentera 2023
[5 empty] | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2023
|  |  |  | TG1 | 50.2833 | 93.2167 | 92.3833 | 0 | 30.9667 | 24.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1667
|  |  |  | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on L27: Clara OLIVER: Se aplica recta y=x según acordado por tratarse de un nuevo analizador, hasta NGC2
Note on L56: Oliver Duran, Clara (EXTERNO ECA): Se realiza unicamente ensayo funcional por problemas con la diluidora de la OCA. Se acuerda con SCCA no arrancar el grupo para nuevas pruebas. Se mantiene y=x desde el cambio de analizador para el desdoblamiento BW8/BW9